# 景德镇市一般火灾隐患公示

为预防和遏制较大及以上火灾事故的发生，切实维护公共消防安全，现景德镇市消防部门对排查整治中存在一般火灾隐患的社会单位进行公示，涉及单位有10家。

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 存在火灾隐患 | 符合一般火灾隐患公示条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 景德镇博韵智能装备有限公司 | 江西省景德镇高新区兴园路60号园·鸿业高科技陶瓷瓷业孵化中心10栋302 | 胡某某 | 该场所内部违规设置员工宿舍，经营场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准 | ④消防机构认为的其他情形 |
|  | 景德镇市旭宏物业服务有限公司 | 江西省景德镇市珠山区戴家弄菜市场三楼301室、304室 | 江某某 | 该小区消防控制室应急照明灯损坏，物业服务企业未对小区消防设施进行维护保养，物业服务企业未履行消防安全职责。 | ④消防机构认为的其他情形 |
|  | 景德镇戏如人生餐饮服务有限公司 | 江西省景德镇市珠山区陶溪川第三象限B1-1商铺 | 汪某某 | 该场所主要经营范围为餐饮、娱乐，使用性质为酒吧，为公共娱乐场所,该场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业。 | ④消防机构认为的其他情形 |
|  | 景德镇市雅景假日酒店有限公司 | 景德镇市珠山区新厂东路耀东商住楼甲栋1至7楼 | 李某某 | 该场所自动消防系统操作人员未按规定持证上岗 | ④消防机构认为的其他情形 |
|  | 江西阔东物业管理有 限公司. | 江西省景德镇市乐平市赣东北大市场三期B段3栋5号 | 方某某 | 该小区存在室内消火栓系统故障、喷淋泵故障、火灾报警控制器故障、小区内消防安全巡查落实不到位等问题 | ④消防机构认为的其他情形 |
|  | 乐平市西江月足浴店 | 景德镇市乐平市巅峰大名府6幢115铺 | 王某某 | 该场所未办理公众聚集场所投入使用、营业消防安全检查，擅自投入使用、营业 | ④消防机构认为的其他情形 |
|  | 梦幻舞汇休闲娱乐有限公司 | 江西省景德镇乐平百大广场1、2号301铺3-5 | 汪某某 | 该场所为公众聚集场所，未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业 | ④消防机构认为的其他情形 |
|  | 昌江区时代联华超市 | 景德镇市昌江区鱼山镇留阳村鱼丽公路国道旁 | 郑某某 | 该场所为公众聚集场所，未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业 | ④消防机构认为的其他情形 |
|  | 景德镇市昌江区智慧城堡幼儿园 | 景德镇市昌江区河西油榨套 | 江某某 | 该场所设置应急照明灯数量为7处，损坏5处，损坏率大于标准规定要求设置数量的50%；3处室内消火栓无水；喷淋末端试水无水，自动喷水灭火系统不能正常使用；火灾自动报警系统不能正常运行。消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。 | ④消防机构认为的其他情形 |
|  | 昌江区绅度足浴店 | 景德镇市昌江区昌西路88号甲方一号窑厂房9号间及二楼东侧半边 | 徐某某 | 该场所关闭室内消火栓系统和喷淋系统，导致场所所设共4处室内消火栓及所有喷淋均无水，且不能及时恢复，不再具备灭火功能，擅自停用消防设施。 | ④消防机构认为的其他情形 |

下一步，景德镇市消防部门将开展常态化火灾隐患社会公示，对全市各地火灾隐患单位进行跟踪报道，加强对隐患单位的督促整改。